## fuite gaz
DEBITS DE FUITE / FUITE EN PHASE GAZEUSE |  |  |  | LT A MARTIN
diamètre de la brèche : |  | 200 | mm
surface de la brèche : |  | 31400 | mm2
longueur de la brèche : |  | 10 | mm
largeur de la brèche : |  | 10 | mm
surface de la brèche : |  | 100 | mm2
masse volumique 1 : |  | 4 | kg/m3
pression abs1 : |  | 7 | b
température 1 : |  | 20 | °C
température 2 : |  | 20 | °C
pression abs 2 : |  | 7 | b
masse volumique 2 : |  | 4 | kg/m3
surface de la brèche : |  | 23500 | mm2
Q = | 16.6833 | kg/s
g = | 1.4
Q = | 16.1554 | kg/s

## fuite liquide
DEBITS DE FUITE / FUITE EN PHASE LIQUIDE | [6 empty] | LT A MARTIN
diamètre de la brèche : |  | 10.5 | mm
surface de la brèche : |  | 86.5463 | mm2
longueur de la brèche : |  | 20 | mm
largeur de la brèche : |  | 30 | mm
surface de la brèche : |  | 600 | mm2
pression : |  | 8.5 | b
masse volumique liquide: |  | 690 | kg/m3
surface de la brèche : |  | 86 | mm2
Q mono = | 1.66 | kg/s | ===> | Q gaz mono = | 0.49801 | kg/s
Q diph = | 0.66402 | kg/s | ===> | Q gaz diph = | 0.19921 | kg/s